## Dobór czerpni powietrza
Kalkulator doboru czerpni powietrza
Q = | 300 |  | m3/h | <------- | wpisz projektowaną wartość poboru powietrza przez czerpnię
[5 empty] | Zalecane prędkości powietrza na czerpni | maks. | 2.5 | m/s | Legenda:
øD | Q | F | V |  |  | min. | 1 | m/s | ØD - średnica kanału okrągłego
mm | m3/h | m2 | m/s | [5 empty] | Q - projektowany przepływ powietrza
50 | 300 | 0.0019625 | 42.4628 | [5 empty] | V - prędkość przepływu powietrza
63 | 300 | 0.0031157 | 26.7466
75 | 300 | 0.0044156 | 18.8724
80 | 300 | 0.005024 | 16.587 |  | Przykład obliczeniowy dla domu jednorodzinnego o przepływie powietrza 300 m3/h.
100 | 300 | 0.00785 | 10.6157
125 | 300 | 0.012266 | 6.7941 |  | Ø160 mm to zalecana średnica przewodów rozprowadzajacych, w tym od czerpni i wyrzutni do centrali wentylacyjnej.
160 | 300 | 0.020096 | 4.1468 |  | Zalecane prędkości powietrza w kanałach rozprowadzajacych wynoszą od 4,0 do 5,0 m/s.
200 | 300 | 0.0314 | 2.6539 |  | Ø200mm to minimalna średnica czerpni powietrza dla przepływu 300 m3/h.
250 | 300 | 0.049063 | 1.6985 |  | Ø250mm to zalecana średnica czerpni powietrza dla przepływu 300 m3/h.
315 | 300 | 0.077892 | 1.0699
355 | 300 | 0.09893 | 0.84235
400 | 300 | 0.1256 | 0.66348 |  | Przykład obliczeniowy dla domu jednorodzinnego o przepływie powietrza 400 m3/h.
450 | 300 | 0.15896 | 0.52423
500 | 300 | 0.19625 | 0.42463 |  | Ø200 mm to zalecana średnica przewodów rozprowadzajacych, w tym od czerpni i wyrzutni do centrali wentylacyjnej.
550 | 300 | 0.23746 | 0.35093 |  | Zalecane prędkości powietrza w kanałach rozprowadzajacych wynoszą od 4,0 do 5,0 m/s.
600 | 300 | 0.2826 | 0.29488 |  | Ø250mm to minimalna średnica czerpni powietrza dla przepływu 400 m3/h.
650 | 300 | 0.33166 | 0.25126 |  | Ø315mm to zalecana średnica czerpni powietrza dla przepływu 400 m3/h.
700 | 300 | 0.38465 | 0.21665
750 | 300 | 0.44156 | 0.18872
800 | 300 | 0.5024 | 0.16587 |  | Więcej informacji znajdziesz na stronie:
850 | 300 | 0.56716 | 0.14693 |  | http://poradnikprojektanta.pl/jak-dobrac-czerpnie-powietrza/
900 | 300 | 0.63585 | 0.13106 |  | lub stronie głównej
950 | 300 | 0.70846 | 0.11763 |  | http://poradnikprojektanta.pl/
1000 | 300 | 0.785 | 0.10616
1050 | 300 | 0.86546 | 0.096288
1100 | 300 | 0.94985 | 0.087733
1150 | 300 | 1.0382 | 0.08027
1200 | 300 | 1.1304 | 0.07372
1250 | 300 | 1.2266 | 0.067941
1300 | 300 | 1.3267 | 0.062815
1350 | 300 | 1.4307 | 0.058248
1400 | 300 | 1.5386 | 0.054162
1450 | 300 | 1.6505 | 0.050491
1500 | 300 | 1.7663 | 0.047181
1600 | 300 | 2.0096 | 0.041468
1700 | 300 | 2.2687 | 0.036733
1800 | 300 | 2.5434 | 0.032765
1900 | 300 | 2.8338 | 0.029406
2000 | 300 | 3.14 | 0.026539