## obliczenia Qww ścieków
Źródło:
https://poradnikprojektanta.pl/
Opracował: Adam Masłowski
Podstawa:
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia
Obliczenie natężenia przepływu ścieków Qww
Przepływ obliczono na podstawie wzoru: gdzie: Qww = natężenie przepływu ścieków [l/s], K = współczynnik częstości, ΣDU = suma odpływów jednostkowych.
Typowe współczynniki częstości (K)
| Wykorzystanie urządzeń | K
| Korzystanie nieciągłe, np. w mieszkaniu, pensjonacie, biurze | 0.5
| Korzystanie okresowe, np. w szpitalu, szkole, restauracji, hotelu | 0.7
| Korzystanie zbiorowe, np. publiczne toalety i natryski | 1
| Korzystanie specjalne, np. laboratoria | 1.2
System I
System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami częściowo wypełnionymi. Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść częściowo wypełnionych. Podejścia te są projektowane przy stopniu wypełnienia 0,5 (50 %) i są podłączone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.
Lp. | Urządzenie | Liczba punktów | Odpływ jednostkowy DU - System I | Suma odpływów |  | Uwagi
1 | Umywalka, bidet | 2 | 0.5 | 1
2 | Natrysk bez korka | 0 | 0.6 | 0
3 | Natrysk z korkiem | 1 | 0.8 | 0.8
4 | Pojedynczy pisuar ze zbiornikiem | 0 | 0.8 | 0
5 | Pisuar z zaworem spłukującym | 0 | 0.5 | 0
6 | Pisuar płytowy | 0 | 0.2 | 0
7 | Wanna | 1 | 0.8 | 0.8
8 | Zlew kuchenny | 1 | 0.8 | 0.8
9 | Zmywarka (gospodarstwo domowe) | 1 | 0.8 | 0.8
10 | Pralka automatyczna do 5kg | 1 | 0.8 | 0.8
11 | Pralka automatyczna do 12kg | 0 | 1.5 | 0
12 | Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 4,0 l | 0 | 0 | 0
13 | Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6,0 l | 2 | 2 | 4
14 | Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 7,5 l | 0 | 2 | 0
15 | Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 9,0 l | 0 | 2.5 | 0
16 | Wpust podłogowy DN50 | 0 | 0.8 | 0
17 | Wpust podłogowy DN70 | 0 | 1.5 | 0
18 | Wpust podłogowy DN100 | 0 | 2 | 0
| Suma odpływów jednostkowych |  | DU = | 9
| Współczynnik częstości |  | K = | 0.5 |  | <--- wpisz wartośćwspółczynnika częstości
| Natężenie przepływu ścieków |  | Qww = | 1.5 | l/s
|  |  | Qww = | 5.4 | m3/h
Obliczenie całkowitego przepływu ścieków w instalacji:
Qtot = Qww + Qc + Qp
gdzie:
Qtot = całkowite natężenie przepływu (l/s)
| Qww = natężenie przepływu ścieków (l/s) |  | Qww = | 1.5 | l/s | <--- wartość obliczona powyżej
| Qc = ciągłe natężenie przepływu (l/s) |  | Qc = | 0 | l/s | <--- wpisz wartość
| Qp = natężenie przepływu wód przetłaczanych (l/s) |  | Qp = | 0 | l/s | <--- wpisz wartość
| Całkowity przepływ ścieków w instalacji wynosi: |  | Qtot = | 1.5 | l/s
|  |  | Qww = | 5.4 | m3/h
| Dobrany kanał odpływowy |  |  | PVC160 | mm
| Minimalny spadek kanału: |  | i = | 1.5 | %
| Projektowany spadek kanału: |  | i = | 2.8 | %
Przy spadku kanału i=2,8% i przy przepływie ścieków Q = 1,5 l/s prędkość przepływu wynosi 0,8 m/s.

## nieaktualne (hidden)
| Odbiorniki | Liczba | Równoważnik odpływu (Du)
| Umywalka |  | 0.5
| Zlewozmywak |  | 0.8
| Zlew |  | 0.8
| Pisuar |  | 0.5
| Miska ustęp. |  | 2.5
| Prysznic |  | 0.8
#REF! | #REF! | Liczba punktów | Równoważnik odpływu (Du) | Suma
1 | Wpust podłogowy | 15 | 1 | 15
2 | Pisuar | 4 | 0.5 | 2
3 | Miska ustępowa | 8 | 2.5 | 20
4 | Zmywarka do naczyń | 2 | 1 | 2
5 | Pralka automatyczna | 0 | 1.5 | 0
6 | Natrysk | 0 | 1 | 0
7 | Wanna | 0 | 1 | 0
8 | Zlewozmywak | 5 | 1 | 5
9 | Zlewozmywak laboratorium | 1 | 1 | 1
10 | Umywalka | 11 | 0.5 | 5.5
|  |  | ΣAw = | 50.5
Przepływ obliczono na podstawie wzoru: qo = 0,5 ×(ΣAw )0,5 [dm3/s] gdzie: k = 0,50 dla budynków biurowych k = 1,2 dla laboratoriów w zakładach przemysłowych AWs – równoważnik wypływu.
q1= | 3.5178 | l/s
q2= | 1.2 | l/s
q = | 4.7178 | l/s